设备维保要求(一)空调保养要求:

1、每年春、秋两个季节各保养两次(内机清洗、维护)，保养结束需病区护士长签字，总务科签字认可。

2、该多联机空调、分体挂机及柜机全部包拆装、运输、维修、包配件更换(压缩机、空调内外机主板、水泵、四通阀、功率模块等配件)费用包干。确保我院空调正常不间断使用，接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣违约金500元。

(二)保养时间:

1、日常保养作业，全年制定专人负责该合同保养设备的保养作业，保养人根据采购人的作息时间安排工作时间。保养人的日常作业主要有:巡检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏的过滤网、应急处理突发事件等。

2、集中保养工作，在约定时间内，将(第二条)所属保养物件按照相关约定全部保养一遍，冬季制热预计保养时间:每年10月底之前完成(具体时间双方可视天气情况协商在确定)，夏季制冷预计保养时间:每年4月底之前完成(具体时间双方可视天气情况协商在确定)

(三)保养作业:

1、所谓的保养作业是指维保公司以规定的《保养作业实施要领书》为基准，对保养物件实施的定期检查。

2、有关保养作业的实施，维保公司将按照同采购人签订的合同所示实施具体日程，并在实施前预先同采购人联络，采购人也有义务在作业预定实施日期要求，通知我维保公司进行工作。

3、维保公司按照另行指定的检查表，每次结束作业后，填入工作内容，将检查表提前交给采购人，采购人有关保养管理人员检查无误后签字确认。

4、保养质量约定:保养设备的正常进行，接近新装时的效果。

(四)整修工作:

1、除第四条规定保养作业外，有关保养物件的修补及整修(以下简称整修作业)，所有整修作业需要进行之前，通知采购人，由采购人确定整个维修方案后，由维保公司进行施工。

2、整修作业中所需费用将由维保公司承担。

3、整修作业的主要内容如下所记:

(1)由于使用上的消耗(如过滤网因长久未清洗造成不能正常使用等)所引起的整修工作;

(2)由于使用上的操作失误或使用不良造成的整修作业;

(3)正常运转所需的冷媒充填工作

(4)机器本身或附属机械的大修作业;

(5)在涂色后防热补休(机器运转3年左右之后可能发生)

(6)由保养物件以外的机器为起因所发生的连带事故(施工不良)的整修作业;

(7)因天灾、火灾等不可抗因素引起的整修工作或人为因素造成的整修作业费用(只包括原器件及其它材料的成本费用)将由维保公司负担，有关支付条件将经双方协议后决定;

(8)在空调产品保修期以外发生的故障，作为所使用的设备配件;

(9)除空调产品以外的空调设备发生故障，作为补修所使用的备用材料。

(五)紧急对应:

1、维保公司制定专人负责该合同保养设备的保养工作

2、发生故障时，在接到采购人通知后1小时内赶到现场处理简单故障，2小时内处理完毕，重大故障3天内处理完毕，特大故障协商处理;

(六)空调保养计划:

1、根据空调使用情况的季节性，每年5月和11月对空调设备进行运行前的

检查和试运行(具体时间维保公司应根据实际情况提前通知采购人);

2、每年清洗空调室内机过滤网 4-6次;

3、清洗室外机冷凝器，改善空调室外机换热效果;

4、擦亮室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能;

5、测量系统压力，确保压力合格，排除缺制冷机(R410A)情况:

6、确认机器接线处，确认是否有松动情况;

7、对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新、健康;

8、制热前进行冷凝水排水实验，并检查冷媒管及冷凝水管保温情况;

9、单台室内机试运转测试和多台室内机同事试运转测试;

10、室外机压缩机冷冻有过滤保养(必要时更换);

11、日常运行简单故障排除;

12、记录所有数据，并归档整理。

五、维保地点

安庆市第六人民医院院区内。

- 维保验收

- (一)定期验收

- 买方组织验收小组按国家有关规定、规范定期对空调设备进行维保验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现维保质量、服务等与合同要求不符等问题，当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的违约责任。验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量及服务，如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

- (二)专项验收

- 对于特定或重大设备发生故障维保后，买方将组织专项验收。

- 七、付款方式

- 服务费支付方式:每半年支付合同价的50%。

- 八、履约保证金

- 卖方按合同价5%标准缴纳给买方履约保证金，合同期满维保达到要求无违约情况后 14日内退还。

- 九、违约责任

- (一)每次定期维保验收不合格的，责令卖方限期整改，并处合同价1%至5%的罚款，从履约保证金中扣除，履约保证金达不到约定标准的，卖方应补齐

- (二)专项设备验收不合格的，责令卖方限期整改，并除专项设备年维保费用;

- (三)接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣违约金 500元，从履约保证金中扣除。

- (四)紧急故障事件不能及时到达现场维修，造成买方重大损失或社会恶尖影响的，没收履约保证金，买方有权中止合同并对其它损失有进一步追偿的权利。