- 安庆市第六人民医院空调维修保养项目采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每半年支付合同价的50%。 |
| 2 | 服务地点 | 安庆市第六人民医院 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后一年(一年服务期满经过考核，合格后可续签一年，最多可续签两次） |

二、技术要求

（一）项目概况

安庆市第六人民医院共有分体式空调柜机和挂机160台、海尔多联机空调 RFC450外机25台、海尔多联机空调 280外机19台、海尔多联机空调嵌入型内机224台。美的全直流变频室外机18台、四面出风嵌入式124台、中静压风管机62台、新风机6台、线控器(七速)192件。以上统计数量为大概数量，具体以现场勘察数字为准。要求成交供应商提供所有空调全包式维护保养服务。

（二）服务要求

根据采购人要求为其医院内的各式全部空调提供年度的检测、清洗、保养及各种维修(包括全部维修配件、压缩机、加氟等)工作，确保所有空调能够正常运行。

供应商投标前自行进行现场勘查，各种风险须充分考虑，成交后不得以任何理由提出调整价格的要求。

设备维保要求

1、空调保养要求:

（1）每年春、秋两个季节各保养两次(内机清洗、维护)，保养结束需病区护士长签字，总务科签字认可。

（2）该多联机空调、分体挂机及柜机全部包拆装、运输、维修、包配件更换(压缩机、空调内外机主板、水泵、四通阀、功率模块等配件)费用包干。确保我院空调正常不间断使用，接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣违约金500元。

2、保养时间:

（1）日常保养作业，全年制定专人负责该合同保养设备的保养作业，保养人根据采购人的作息时间安排工作时间。保养人的日常作业主要有:巡检运行设备、处理设备日常故障、清洗较脏的过滤网、应急处理突发事件等。

（2）集中保养工作，在约定时间内，将(第二条)所属保养物件按照相关约定全部保养一遍，冬季制热预计保养时间:每年10月底之前完成(具体时间双方可视天气情况协商在确定)，夏季制冷预计保养时间:每年4月底之前完成(具体时间双方可视天气情况协商在确定)

3、保养作业:

（1）所谓的保养作业是指维保公司以规定的《保养作业实施要领书》为基准，对保养物件实施的定期检查。

（2）有关保养作业的实施，维保公司将按照同采购人签订的合同所示实施具体日程，并在实施前预先同采购人联络，采购人也有义务在作业预定实施日期要求，通知我维保公司进行工作。

（3）维保公司按照另行指定的检查表，每次结束作业后，填入工作内容，将检查表提前交给采购人，采购人有关保养管理人员检查无误后签字确认。

（4）保养质量约定:保养设备的正常进行，接近新装时的效果。

4、整修工作:

（1）除第四条规定保养作业外，有关保养物件的修补及整修(以下简称整修作业)，所有整修作业需要进行之前，通知采购人，由采购人确定整个维修方案后，由维保公司进行施工。

（2）整修作业中所需费用将由维保公司承担。

（3）整修作业的主要内容如下所记:

- 由于使用上的消耗(如过滤网因长久未清洗造成不能正常使用等)所引起的整修工作;

- 由于使用上的操作失误或使用不良造成的整修作业;

- 正常运转所需的冷媒充填工作

- 机器本身或附属机械的大修作业;

- 在涂色后防热补休(机器运转3年左右之后可能发生)

- 由保养物件以外的机器为起因所发生的连带事故(施工不良)的整修作业;

- 因天灾、火灾等不可抗因素引起的整修工作或人为因素造成的整修作业费用(只包括原器件及其它材料的成本费用)将由维保公司负担，有关支付条件将经双方协议后决定;

- 在空调产品保修期以外发生的故障，作为所使用的设备配件;

- 除空调产品以外的空调设备发生故障，作为补修所使用的备用材料。

5、紧急对应:

（1）维保公司制定专人负责该合同保养设备的保养工作

（2）发生故障时，在接到采购人通知后1小时内赶到现场处理简单故障，2小时内处理完毕，重大故障3天内处理完毕，特大故障协商处理;

6、空调保养计划:

（1）根据空调使用情况的季节性，每年5月和11月对空调设备进行运行前的

检查和试运行(具体时间维保公司应根据实际情况提前通知采购人);

（2）每年清洗空调室内机过滤网 4-6次;

（3）清洗室外机冷凝器，改善空调室外机换热效果;

（4）擦亮室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能;

（5）测量系统压力，确保压力合格，排除缺制冷机(R410A)情况:

（6）确认机器接线处，确认是否有松动情况;

（7）对室内机蒸发器进行清理，确保空气清新、健康;

（8）制热前进行冷凝水排水实验，并检查冷媒管及冷凝水管保温情况;

（9）单台室内机试运转测试和多台室内机同事试运转测试;

（10）室外机压缩机冷冻有过滤保养(必要时更换);

（11）日常运行简单故障排除;

（12）记录所有数据，并归档整理。

三、维保地点

安庆市第六人民医院院区内。

四、维保验收

(一)定期验收

买方组织验收小组按国家有关规定、规范定期对空调设备进行维保验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现维保质量、服务等与合同要求不符等问题，当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的违约责任。验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量及服务，如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

(二)专项验收

对于特定或重大设备发生故障维保后，买方将组织专项验收。

五、履约保证金

卖方按合同价2%标准缴纳给买方履约保证金，合同期满维保达到要求无违约情况后 14日内退还。

六、违约责任

(一)每次定期维保验收不合格的，责令卖方限期整改，并处合同价1%的罚款，从履约保证金中扣除，履约保证金达不到约定标准的，卖方应补齐。

(二)专项设备验收不合格的，责令卖方限期整改，并除专项设备年维保费用;

(三)接到维修电话24小时内必须到现场维修，如不能及时赶到每次扣违约金 500元，从履约保证金中扣除。

(四)紧急故障事件不能及时到达现场维修，造成买方重大损失或社会恶尖影响的，没收履约保证金，买方有权中止合同并对其它损失有进一步追偿的权利。

## 安庆市第六人民医院空调维修保养服务项目考核表

| 考核项目 | 考核标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急响应效率 | 1. 接到维修通知后，2小时内响应得20分；每超1小时扣5分，超过4小时不得分。2. 响应后2小时内到达现场得10分；每超1小时扣5分，超过4小时不得分。（特殊天气可酌情放宽，但需提前沟通）。 | 30 |  |
| 维修质量与安全性 | 1. 维修后空调运行正常，3个月内无相同故障复发得10分；出现相同故障复发一次扣5分，复发两次及以上不得分。2. 维修后设备无安全隐患（如线路裸露、外壳破损、异响等），无患者/医护人员触碰风险得10分，发现1处隐患扣5分。 | 20 |  |
| 服务态度 | 1. 维修人员熟悉精神病院环境要求，作业时避免使用尖锐工具外露、不随意堆放零件（防患者误拿），全程保持操作区域整洁得8分，违规1次扣4分；2. 与医护人员沟通时语气平和、简洁，不引发患者注意力或情绪波动得7分，出现1次沟通不当扣3分。 | 15 |  |
| 专业水平 | 1. 维修人员具备全面的空调维修专业知识，能准确判断常见故障原因得5分；判断错误一次扣2分。2. 熟练掌握各类维修工具的使用，维修操作规范得5分；操作失误一次扣2分。 | 20 |  |
| 定期保养合规性 | 1.按计划完成全区域空调保养（含滤网清洁、出风口、外机检查），得8分，2. 保养后空调无异味、无漏风（避免患者不适）得7分。 | 15 |  |
| 考核标准： - 采购人对空调维修保养服务项目服务单位一年进行考核一次； 2、采购人对空调维修保养服务项目进行考核，考核总分为100分，考核80分或以上为合格，80分以下为不合格，须按照采购的合同要求整改，整改后仍不合者，采购人有权与服务单位解除合同。 |  |  |  |